Красноярский край

- АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА

- Постановление

от 25.10.2022г.                                               п. Балахта                                                      № 733

Об утверждении расчета допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов на территории муниципального образования Балахтинский район

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», с п. 12 «Организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации», утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 №203, руководствуясь ст.18, ст.31 Устава Балахтинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов на территории муниципального образования Балахтинский район, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по обеспечению жизнедеятельности А.А.Штуккерта

3. Общему отделу администрации района опубликовать постановление на официальном сайте Балахтинского района в сети «Интернет» (балахтинскийрайон.рф)

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района                                                                                      В.А.Аниканов

Приложение к постановлению администрации Балахтинского района От 25.10.2022г. №733

Расчета допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов на территории муниципального образования Балахтинский район

1. Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках зданий может произойти в случае прекращения подачи тепла при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до 8 град. C. Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°C/ч) при полном отключении подачи тепла приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

| Коэффициент аккумуляции, ч | Темп падения температуры, град. C/ч, при температуре наружного воздуха, °C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +/- 0 | – 10 | – 20 | – 30 |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

2. Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции тепла для жилых и промышленных зданий приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

|  | Характеристика зданий | Помещения | Коэффициент аккумуляции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Крупнопанельный дом серии 1-605 А с 3-слойными наружными стенами, утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями: толщина стены 21 см, из них толщина утеплителя 12 см | угловые: |  |
|  |  | – верхнего этажа | 42 |
|  |  | – среднего и первого этажей | 46 |
|  |  | средние | 77 |
| 2. | Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 (конструкции инж. Лагутенко) с наружными стенами толщиной 16 см, утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями | угловые: |  |
|  |  | – верхнего этажа | 32 |
|  |  | – среднего этажа | 40 |
|  |  | средние | 51 |
| 3. | Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из железобетонных вибропрокатных элементов, утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены 22 см, толщина слоя утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см, между ребрами 7 см Общая толщина железобетонных элементов между ребрами 30 – 40 мм | угловые: |  |
|  |  | верхнего этажа | 40 |
| 4. | Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18 – 0,25 | угловые | 65 – 60 |
|  |  | средние | 100 – 65 |
| 5. | Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича, коэффициент остекления 0,15 – 0,3) |  | 25 – 14 |

3. На основании данных, приведенных в таблицах №1 и №2, определяется время, имеющееся для ликвидации аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла;

Т= (tвозд. в жил. пом. – tзамерз.) / Темп падения t, где

Т= время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий (ч),

tвозд. в жил. пом. – температура воздуха в жилом помещении на момент аварии (°C),

tзамерз. – температура, при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя в системе теплоснабжения (°C), tзамерз. = 8°C,

Темп падения t – темп падения температуры (°C/ч), определяется в соответствии с таблицей №1.

4. Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

5. Расчетные предельные сроки устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов на территории муниципального образования Балахтинский район при температуре воздуха в жилом помещении на момент аварии 18°C и ниже:

Таблица №3

| № п/п | Наименование технологического нарушения (ч) | Предельные сроки устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов на территории муниципального образования Балахтинский район, при температуре воздуха в жилом помещении на момент аварии 18°C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°C | -10°C | -20°C | -30°C |
| 1 | Нарушение теплоснабжения жилых домов с коэффициентом аккумуляции 20 | 12,5 | 7,1 | 5,5 | 4,1 |
| 2 | Нарушение теплоснабжения жилых домов с коэффициентом аккумуляции 40 | 20 | 12,5 | 9 | 6,6 |
| 3 | Нарушение теплоснабжения жилых домов с коэффициентом аккумуляции 60 | 25 | 16,6 | 12,5 | 10 |